## B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1)【草堂路48号二层~
草堂路48号二层B区维修改造工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)【草堂路48号二层~
草堂路48号二层B区维修改造工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 复 核 时 间:
扉-1

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：草堂路48号二层B区维修改造工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 砌筑工程
1.2 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.3 | 金属结构工程
1.4 | 门窗工程
1.5 | 屋面及防水工程
1.6 | 保温、隔热、防腐工程
1.7 | 楼地面装饰工程
1.8 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.9 | 天棚工程
1.10 | 油漆、涂料、裱糊工程
1.11 | 其他装饰工程
1.12 | 拆除工程
1.13 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 16272.17 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 32688.35 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 20194.86 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)【~
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：草堂路48号二层B区维修改造工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
0104 砌筑工程
1 | 010401004001 | 页岩多孔砖墙 | 1.页岩多孔砖墙 2.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 规格、强度综合 3.墙体类型、厚度:综合 4.墙体形式：直行、弧形、异形等详设计施工图综合 5.砂浆强度等级、配合比:详设计，综合考虑 6.按设计和规范要求配置的页岩配砖、门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中,结算时综合单价按本综合单价执行 7.填充墙顶与混凝土梁板的拉结措施详设计施工图，其费用包含在本综合单价中 8.预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强等综合考虑 9.其他未尽事宜应满足设计及现行国家规范要求 10.墙体高度综合考虑。 | m3 | 62.59
2 | 010401012002 | 零星砌砖 | 1.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖 规格、强度综合 2.墙体类型、厚度:综合 3.墙体形式：直行、弧形、异形等详设计施工图综合 4.砂浆强度等级、配合比:详设计，综合考虑 5.门洞周边的页岩实心砖、砖门垛等工程量计入本项清单工程量中,结算时综合单价按本综合单价执行 6.填充墙顶与混凝土梁板的拉结措施详设计施工图，其费用包含在本综合单价中 7.预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强等综合考虑 8.其他未尽事宜应满足设计及现行国家规范要求 9.墙体高度综合考虑。 | m3 | 0.13
分部小计
0105 混凝土及钢筋混凝土工程
3 | 010502002003 | C20商品混凝土构造柱 | 1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C20,骨料粒径综合 3.柱的截面尺寸:各种截面尺寸综合 4.砼拌合料、配合比等:满足规范要求 5.混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 6.综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7.其他未尽事宜应满足设计及现行国家规范要求 | m3 | 3.54
4 | 010503005004 | C20商品混凝土过梁 | 1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C20,骨料粒径综合 3.截面尺寸:各种截面尺寸综合 4.砼拌合料、配合比等:满足规范要求 5.混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 6.综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7.其他未尽事宜应满足设计及现行国家规范要求 | m3 | 0.37
5 | 010507007005 | C20细石混凝土 反坎 | 1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C20细石,骨料粒径综合 3.砼拌合料、配合比等:满足规范要求 4.混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 5.综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6.其他未尽事宜应满足设计及现行国家规范要求 | m3 | 0.9
6 | 010515001006 | 砌体钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HPB300圆钢 直径综合考虑 2.钢筋的连接方式、搭接综合考虑，费用包括在综合单价内 3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中，连接方式须满足设计及规范要求 4.除锈、调直费用、弧形构件钢筋施工增加费包括在综合单价中 5.综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 6.弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7.其他未尽事宜应满足设计及现行国家规范要求 | t | 0.402
7 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 HPB300 直径≤φ6 | 1.钢筋种类、规格：HPB300 直径≤φ6 2.钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3.钢筋无论采用绑扎搭接、焊接、机械连接、植筋或其他连接方式等由投标人按设计要求及相关规范要求实施，连接方式须满足设计及规范要求，其费用考虑在综合单价中，不再单独计量计价 4.如果有现浇构件弧形、异形钢筋，其费用由投标单位综合考虑,均执行本综合单价 5.除锈、调直费用、弧形构件钢筋施工增加费包括在综合单价中 6.其他未尽事宜应满足设计及现行国家规范要求 | t | 0.112
8 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 HPB300 直径φ8-φ10 | 1.钢筋种类、规格：HPB300 直径φ8-φ10 2.钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3.钢筋无论采用绑扎搭接、焊接、机械连接、植筋或其他连接方式等由投标人按设计要求及相关规范要求实施，连接方式须满足设计及规范要求，其费用考虑在综合单价中，不再单独计量计价 4.如果有现浇构件弧形、异形钢筋，其费用由投标单位综合考虑,均执行本综合单价 5.除锈、调直费用、弧形构件钢筋施工增加费包括在综合单价中 6.其他未尽事宜应满足设计及现行国家规范要求 | t | 0.015
9 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 HRB400E 直径φ8-φ10 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径φ8-φ10 2.钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3.钢筋无论采用绑扎搭接、焊接、机械连接、植筋或其他连接方式等由投标人按设计要求及相关规范要求实施，连接方式须满足设计及规范要求，其费用考虑在综合单价中，不再单独计量计价 4.如果有现浇构件弧形、异形钢筋，其费用由投标单位综合考虑,均执行本综合单价 5.除锈、调直费用、弧形构件钢筋施工增加费包括在综合单价中 6.其他未尽事宜应满足设计及现行国家规范要求 | t | 0.047
10 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 HRB400E 直径φ12-φ14 制作安装 | 1.钢筋种类、规格：HRB400E 直径φ12-φ14 2.钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3.钢筋无论采用绑扎搭接、焊接、机械连接、植筋或其他连接方式等由投标人按设计要求及相关规范要求实施，连接方式须满足设计及规范要求，其费用考虑在综合单价中，不再单独计量计价 4.如果有现浇构件弧形、异形钢筋，其费用由投标单位综合考虑,均执行本综合单价 5.除锈、调直费用、弧形构件钢筋施工增加费包括在综合单价中 6.其他未尽事宜应满足设计及现行国家规范要求 | t | 0.399
分部小计
0106 金属结构工程
11 | 010607002011 | 钢网 | 1.绿色烤漆钢网 2.边框及立柱型钢品种、规格：综合考虑 3.预埋件：综合考虑 4.其他未尽事宜符合设计及现行国家规范要求 | m2 | 64.55
12 | 010607005012 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格 ：钢筋混凝土和砌体交接处，250mm宽，0.8mm厚的9*25孔镀锌铁丝网 2.加固方式：综合 3.其他未尽事宜应满足设计及现行国家规范要求 | m2 | 82.9
分部小计
0108 门窗工程
13 | 010801002013 | 成品实木门 | 1.门代号及洞口尺寸：成品实木门（含油漆、门套、五金），代号及尺寸综合 2.观察窗玻璃种类、厚度综合考虑 3.开启方式:综合 4.门锁、拉手、门碰、闭门器（暗装、明装综合考虑）闭门器、顺序器等均包含在综合单价中 5.其他未尽事宜符合设计及现行国家规范要求 | m2 | 111.3
14 | 010802003014 | 甲级钢质防火门 | 1.门类型：成品甲级钢质防火门(含油漆，颜色综合) 2.安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 3.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、顺序器的制作安装及运输费用 4.其他未尽事宜符合设计及现行国家规范要求 | m2 | 33.6
15 | 010802003015 | 乙级钢质防火门 | 1.门类型：成品乙级钢质防火门(含油漆，颜色综合) 2.安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 3.综合单价包含按规范要求配置的所有五金件、执手、锁具、门框（门套）、门扇、闭门器、顺序器的制作安装及运输费用 4.其他未尽事宜符合设计及现行国家规范要求 | m2 | 11.1
16 | 010802001016 | 断桥铝合金门联窗 MLC | 1.门代号及洞口尺寸:断桥铝合金门联窗 MLC综合 2.门框或扇外围尺寸:综合 3.门框、扇材质:铝型材采用50系列铝合金断桥型材,型材采用深灰色表面氟碳漆喷涂,防处紫外线照射、长时间不脱色褪色，腔数综合 4.玻璃品种、厚度:6+9A+6 Low-E中空钢化玻璃，透光、透明度、磨砂玻璃、均质安全玻璃、安全玻璃及其他满足规范要求,费用由投标人综合考虑在报价中 5.开启方式:综合（平开门、推拉门等综合） 6.其他：五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、锁具、门框（门套）、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足设计及规范要求 7.其他未尽事宜符合设计及现行国家规范要求 | m2 | 23.84
17 | 010807001017 | 断桥铝合金窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:综合 2.框、扇材质:铝型材采用50系列铝合金断桥型材,型材采用深灰色表面氟碳漆喷涂,防处紫外线照射、长时间不脱色褪色，腔数综合 3.玻璃品种、厚度:6+9A+6 Low-E中空钢化玻璃，透光、透明度综合，磨砂玻璃、安全玻璃、均质安全玻璃、排烟窗及其他满足规范要求,其费用由投标人综合考虑在报价中 4.开启方式:综合（固定窗、平开窗、推拉窗、上悬窗等综合） 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、窗套、钢副框、锁具等辅材包括在综合单价中，投标人应充分考虑满足招标文件、合同的要求 6.其他未尽事宜符合设计及现行国家规范要求 | m2 | 162.47
18 | 010807001018 | 窗安装玻璃 | 1.6+9A+6 Low-E中空钢化玻璃 2.其他未尽事宜符合设计及现行国家规范要求 | m2 | 65.08
19 | 0108050040686 | 不锈钢电动伸缩门 | 1.材质及规格:不锈钢电动伸缩门 2.电动装置、导轨、显示器、警报器等综合考虑，不另计 3.有关规范要求,油漆涂刷遍数满足技术及规范要求,油漆颜色及深化设计所需费用并入综合单价综合考虑 4.工程量计算规则：按洞口宽度延长米计算 5.其他未尽事宜符合设计及现行国家规范要求 | m | 7.5
20 | 010808001687 | 木门窗套 | 1.木门窗套 2.其他未尽事宜符合设计及现行国家规范要求 | m | 46.8
分部小计
0109 屋面及防水工程
21 | 010904002020 | 2厚JS聚合物高分子防水涂料一布三涂 内墙 | 1.2厚JS聚合物高分子防水涂料一布三涂 2.附加层、加强层、嵌密封膏等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 3.其他未尽事宜符合设计及现行国家规范要求 | m2 | 23.54
22 | 010904002021 | 2厚JS聚合物高分子防水涂料一布三涂 地面 | 1.涂膜厚度、遍数：遍数综合，2厚JS聚合物高分子防水涂料一布三涂 2.附加层、加强层、嵌密封膏等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 3.其他未尽事宜符合设计及现行国家规范要求 | m2 | 87.31
分部小计
0110 保温、隔热、防腐工程
23 | 011001001022 | 1:6水泥炉渣垫层(回填层)兼找1%坡 地面 | 1.1:6水泥炉渣垫层(回填层)兼找1%坡 2.其他未尽事宜符合设计及现行国家规范要求 | m3 | 0.64
分部小计
0111 楼地面装饰工程
24 | 011101006023 | 20厚1:3水泥砂浆找坡层 地面 | 1.20厚1:3水泥砂浆找坡层 2.其他未尽事宜应满足设计及现行国家规范要求 | m2 | 68.97
25 | 011101006024 | 30厚水泥基防水砂浆 地面 | 1.30厚水泥基防水砂浆 2.其他未尽事宜应满足设计及现行国家规范要求 | m2 | 68.97
26 | 011102003026 | 400*400防滑地砖 地面 | 1.素水泥砂浆结合层一道（水灰比为0.4至0.5） 2.20厚1:3水泥砂浆找平层 3.20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层，上洒1-2厚干水泥 4.400*400防滑地砖，美缝剂填缝 5.砖尺寸、颜色，纹路综合考虑，砖规格调整不调整价格 6.其他未尽事宜应满足设计及现行国家规范要求 | m2 | 23.99
27 | 011102003028 | 800*800防滑地砖 地面 | 1.素水泥砂浆结合层一道（水灰比为0.4至0.5） 2.20厚1:3（1：2.5）水泥砂浆找平层 3.20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层，上洒1-2厚干水泥 4.800*800防滑地砖，美缝剂填缝 5.砖尺寸、颜色，纹路综合考虑，砖规格调整不调整价格 6.其他未尽事宜应满足设计及现行国家规范要求 | m2 | 1182.49
28 | 011105006029 | 灰色木踢脚板 | 1.踢脚线高度：5cm 2.基层清理：综合 3.面层材料种类、规格、颜色：灰色木踢脚线 4.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整 | m2 | 37.5
分部小计
0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
29 | 011201001030 | 墙、柱面一般抹灰 内墙 | 1.7厚1:3水泥砂浆打底扫毛 2.6厚1:3水泥砂浆基层找平 3.5厚1:2.5水泥砂浆罩面磨光 4.其他未尽事宜应满足设计及现行国家规范要求 | m2 | 316.56
30 | 011201004031 | 20厚1:3水泥砂浆找平层 内墙 | 1.20厚1:3水泥砂浆找平层 2.其他未尽事宜符合设计及现行国家规范要求 | m2 | 177.76
31 | 011201004032 | 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 内墙 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2.其他未尽事宜符合设计及现行国家规范要求 | m2 | 177.76
32 | 011204003034 | 400*800墙砖 内墙 | 1.8厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层;上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 2.400*800墙砖,美缝剂填缝;颜色、规格综合，颜色、规格的调整不调整价格 3.其他未尽事宜应满足设计及现行国家规范要求 | m2 | 177.76
33 | 011210005035 | 抗倍特板隔断 | 1.抗倍特板隔断 2.材质、规格、型号综合考虑，满足设计图纸及业主相关要求 3.包含但不限于小便池隔断及大便池隔断 4.其他未详述部分具体详设计图纸 | m2 | 40.11
34 | 011210006036 | 200厚双面单层石膏板隔墙 | 1.双面单层石膏板龙骨隔墙; 2.轻钢龙骨75系列,内置岩棉,岩棉密度需≥80kg/m³, 3.详见:西南18J112第35页图1 4.其他未尽事宜应满足设计及现行国家规范要求 | m2 | 75.28
35 | 011210006037 | 150厚双面单层石膏板隔墙 | 1.双面单层石膏板龙骨隔墙; 2.轻钢龙骨75系列,内置岩棉,岩棉密度需≥80kg/m³, 3.详见:西南18J112第35页图1 4.其他未尽事宜应满足设计及现行国家规范要求 | m2 | 150.62
36 | 011210006038 | 100厚双面单层石膏板隔墙 | 1.双面单层石膏板龙骨隔墙; 2.轻钢龙骨75系列,内置岩棉,岩棉密度需≥80kg/m³, 3.详见:西南18J112第35页图1 4.其他未尽事宜应满足设计及现行国家规范要求 | m2 | 28.31
37 | 011210006038 | 原隔墙安装单层石膏板 | 1.原隔墙安装单层石膏板 2.其他未尽事宜应满足设计及现行国家规范要求 | m2 | 354.68
分部小计
0113 天棚工程
38 | 011302001039 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：详设计 2.龙骨材料种类、规格、中距：详设计 3.面层和基层材料种类、规格：9.5mm厚石膏板 ;部分节点采用15mm阻燃板,具体详设计 4.满刮2mm~3mm厚腻子分遍刮平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 5.刷(喷)顶棚涂料，一底两面 6.做法详见西南18J515 68页P8（此做法防潮涂料层取消） 7.窗帘盒、软膜、预埋件包含在综合单价中 8.收边、接口、设备开孔、通风口、出风口、灯带、灯具开孔、加固等包含在综合单价中 9.平级、迭级吊顶综合考虑，其形式的调整不调整费用 10.其他未尽事宜应满足设计及现行国家规范要求 | m2 | 469.75
39 | 011302001040 | 轻钢龙骨防水石膏板吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：详设计 2.龙骨材料种类、规格、中距：详设计 3.面层和基层材料种类、规格：9.5mm厚防水石膏板 ;部分节点采用15mm阻燃板,具体详设计 4.满刮2mm~3mm厚腻子分遍刮平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 5.刷(喷)顶棚涂料，一底两面 6.做法详见西南18J515 68页P8（此做法防潮涂料层取消） 7.窗帘盒、软膜、预埋件包含在综合单价中 8.收边、接口、设备开孔、通风口、出风口、灯带、灯具开孔、加固等包含在综合单价中 9.平级、迭级吊顶综合考虑，其形式的调整不调整费用 10.其他未尽事宜应满足设计及现行国家规范要求 | m2 | 68.58
40 | 011302001041 | 轻钢龙骨碳晶板吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：综合 3.面层和基层材料种类、规格：600x600碳晶板 7.窗帘盒、软膜、预埋件包含在综合单价中 8.收边、接口、设备开孔、通风口、出风口、灯带、灯具开孔、加固等包含在综合单价中 4.平级、迭级吊顶综合考虑，其形式的调整不调整费用 5.其他未尽事宜应满足设计及现行国家规范要求 | m2 | 52.37
分部小计
0114 油漆、涂料、裱糊工程
41 | 011405001042 | 金属面油漆 | 1.环氧富锌底漆 + 环氧云铁中间漆 + 环氧面漆，总膜厚≥180μm 2.其他未尽事宜符合设计及现行国家规范要求 | m2 | 48.62
42 | 011406001043 | 乳胶漆墙、柱面 内墙 | 1.拼缝处贴嵌缝带（用于石膏板），分遍满刮腻子达2~3mm 厚，找平，磨光; 2.喷(刷)涂料(一底两面)，样式、图案、颜色及效果满足业主满足要求，不因改变而调整综合单价 3.其他未尽事宜应满足设计及现行国家规范要求 | m2 | 2171.04
43 | 011406001044 | 乳胶漆天棚 | 1.满刮2mm~3mm厚腻子分遍刮平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 2.刷(喷)顶棚涂料，一底两面，样式、图案、颜色及效果满足业主满足要求，不因改变而调整综合单价 3.其他未尽事宜应满足设计及现行国家规范要求 | m2 | 177.73
44 | 011406001044 | 天棚喷黑 | 1.刷(喷)顶棚涂料，一底两面，样式、图案、颜色及效果满足业主满足要求，不因改变而调整综合单价 2.其他未尽事宜应满足设计及现行国家规范要求 | m2 | 582.21
45 | 011407005045 | 金属构件刷防火涂料 | 1.膨胀型防火涂料，耐火极限不应低于1.00小时 2.其他未尽事宜符合设计及现行国家规范要求 | m2 | 48.62
分部小计
0115 其他装饰工程
46 | 011503001046 | 楼梯栏杆 | 1.部位：综合 2.立柱、立杆、横杆、扶手材料种类、规格：镀锌方通；100x50x3厚，40x20x2厚；表面灰色防锈漆 3.预埋件、连接件综合考虑在单价中 4.计量规则：按设计图示尺寸以面积计算 5.其他未尽事宜符合设计及现行国家规范要求 | m2 | 22.39
47 | 011505001047 | 洗面台 | 1.20mm厚石英石、10*5水缝、科技木、15mm阻燃板 2.做法详见洗手台大样图 3.其他未尽事宜符合设计及现行国家规范要求 | m2 | 3.96
48 | 011505006048 | 置物架 | 1.置物架(参照西南18J517-57页A节点) 2.其他未尽事宜符合设计及现行国家规范要求 | 个 | 8
49 | 011505006049 | 成品挂钩 | 1.成品挂钩(参照西南18J517-57页B节点) 2.其他未尽事宜符合设计及现行国家规范要求 | 个 | 8
50 | 011505010050 | 5mm厚银镜 | 1.0.5mm厚10*30黑色拉丝不锈钢收口条、LED灯带 2.15mm阻燃板基层 3.5mm厚银镜 4.其他未尽事宜符合设计及现行国家规范要求 | m2 | 2.88
分部小计
0116 拆除工程
51 | 011601001051 | 砖砌体、砌块拆除 | 1.砌体名称：砖砌体、砌块拆除 2.砌体材质：各类砖砌体、砌块结构、墙内混凝土构件及钢筋综合考虑， 3.拆除高度：综合考虑 4.拆除砌体的截面尺寸：综合考虑 5.砌体表面的附着物种类：综合考虑 6.拆除方式：综合考虑 7.需拆除至满足下一步新建施工工序要求 8.废弃物则由施工单位自行处理，人工、运距、搬运费、上下车费，场内二次及多次运输等投标人自行综合考虑 9.其他未尽事宜符合设计及现行国家规范要求 | m3 | 2.44
52 | 011602001052 | 混凝土构件拆除 | 1.混凝土构件拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸：综合考虑 3.拆除内容：混凝土构件综合考虑；需拆除至满足下一步新建施工工序要求 4.拆除方式：综合考虑 5.废弃物则由施工单位自行处理，人工、运距、搬运费、上下车费，场内二次及多次运输等投标人自行综合考虑 6.构件表面的附着物一并拆除，综合考虑在单价内 7.9.其他未尽事宜符合设计及现行国家规范要求 | m3 | 0.67
53 | 011606003053 | 拆除天棚面龙骨及饰面至坚实基层 | 1.面层类型：综合考虑 2.拆除厚度：综合考虑 3.拆除方式：综合考虑 4.拆除内容：吊顶面层、龙骨等综合考虑；需拆除至满足下一步新建施工工序要求 5.废弃物则由施工单位自行处理，人工、运距、搬运费、上下车费，场内二次及多次运输等投标人自行综合考虑 6.构件表面的附着物一并拆除，综合考虑在单价内 7.其他未尽事宜符合设计及现行国家规范要求 | m2 | 98.01
54 | 011609002054 | 隔断隔墙拆除 | 1.隔断隔墙拆除 2.材质：各类隔断、隔墙综合考虑 3.拆除高度：综合考虑 4.拆除隔断、隔墙的截面尺寸：综合考虑 5.隔断、隔墙表面的附着物种类：综合考虑 6.拆除内容：面层、龙骨、隔音棉、基层等，需拆除至满足下一步新建施工工序要求 7.拆除方式：综合考虑 8.废弃物则由施工单位自行处理，人工、运距、搬运费、上下车费，场内二次及多次运输等投标人自行综合考虑 9.其他未尽事宜符合设计及现行国家规范要求 | m2 | 1010.36
分部小计
单价措施项目清单
脚手架工程
55 | 011701006063 | 脚手架 | 1.搭设方式：综合 2.搭设高度：综合 3.脚手架材质：综合 4.包干使用、结算不做调整 | 项 | 1
分部小计
混凝土模板及支架（撑）
56 | 011702003064 | 构造柱 | 1.支模高度：≤3.9m 2.模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、铝模等综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价 6.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.模板形状综合考虑，异形、弧形模板不调整综合单价 8.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 36.76
57 | 011702009065 | 过梁 | 1.高度：综合考虑 2.模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、铝模等综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价 6.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.模板形状综合考虑，异形、弧形模板不调整综合单价 8.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 6.06
58 | 011702025066 | 止水带 | 1.高度：综合考虑 2.模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、铝模等综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 5.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价 6.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.模板形状综合考虑，异形、弧形模板不调整综合单价 8.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 13.62
分部小计
垂直运输
59 | 011703001067 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式：详设计综合考虑 2.建筑面积 ：详设计综合考虑 3.建筑物檐口高度、层数：详设计综合考虑 4.包干使用，结算不做调整 | 项 | 1
分部小计
分部小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)仅打印安全文明施~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：草堂路48号二层B区维修改造工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
税前建安工程造价（不含总价措施项目费）
1 | 011707001055 | 安全文明施工费 |  |  | 16272.17
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 937.14
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 2726.23
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 7071.15
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 5537.65
2 | 011707002056 | 夜间施工增加费
3 | 011707003057 | 非夜间施工照明
4 | 011707004058 | 二次搬运费
5 | 011707005059 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006060 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007061 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008062 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 16272.17

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【建筑与~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：草堂路48号二层B区维修改造工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 32688.35 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 32688.35 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【建筑与装饰工程】
暂列金额明细表
工程名称：草堂路48号二层B区维修改造工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 32688.35
合 计 |  |  | 32688.35 | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【建筑~
规费、税金项目计价表
工程名称：草堂路48号二层B区维修改造工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 20194.86
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.313
合计 |  |  |  |  | 20194.86

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一~1
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：草堂路48号二层B区维修改造工程\单项工程1【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 0304 电气设备安装工程
1.2 | 给排水系统
1.3 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 4739.75 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 9067.78 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 4134.78 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)~2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：草堂路48号二层B区维修改造工程\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
0304 电气设备安装工程
1 | 030404017001 | 配电箱 AL | 1.名称：配电箱 AL 2.规格：详设计 3.安装方式：安装方式详见设计，包含支架、开孔、盘柜配线整理、接地、门锁、标志牌、油漆喷刷等箱体安装的全部工作内容。 4.含基础或基础型钢或（支架、抗震支架）制作安装、箱体安装、开孔、配管、箱内接线、焊压接线端子、盘柜配线整理、接地、补缝、补刷（喷）油漆、盘柜防火、防火堵料堵洞、箱体边四周用砖砌堵实及砂浆抹灰修补、调试等 5.箱体成套供应，包括系统图上箱内所有元器件；壁厚、喷塑处理及元器件使用标准应满足招标技术要求 6.其它详见设计及招标技术要求，并满足设计内容、施工规范及招标技术要求 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 应急照明集中电源柜 ALE | 1.名称：应急照明集中电源柜 ALE 2.规格：详设计 3.安装方式：安装方式详见设计，包含支架、开孔、盘柜配线整理、接地、门锁、标志牌、油漆喷刷等箱体安装的全部工作内容。 4.含基础或基础型钢或（支架、抗震支架）制作安装、箱体安装、开孔、配管、箱内接线、焊压接线端子、盘柜配线整理、接地、补缝、补刷（喷）油漆、盘柜防火、防火堵料堵洞、箱体边四周用砖砌堵实及砂浆抹灰修补、调试等 5.箱体成套供应，包括系统图上箱内所有元器件；壁厚、喷塑处理及元器件使用标准应满足招标技术要求 6.其它详见设计及招标技术要求，并满足设计内容、施工规范及招标技术要求 | 台 | 1
3 | 030411003003 | 普通强电阻燃桥架 200*100 | 1.名称：普通强电阻燃桥架 2.型号、规格：CT 200*100 3.材质：钢制，防腐处理后表面喷塑，或热浸镀锌处理 4.综合单价含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件及过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙所做套管、开孔等 5.桥架板材厚度：需满足国家生产制造标准及技术要求 6.接地方式：按规范要求镀锌扁钢通长接地、开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火堵洞、刷防火漆、过伸缩缝、沉降缝处理、穿梁、穿剪力墙做套管等; 7.防火隔板、防火堵洞等符合设计及规范要求 8.其它详见设计及招标技术要求，并满足设计内容、施工规范及招标技术要求 | m | 130.94
4 | 030413001004 | 桥架支架制作、安装 | 1.名称：桥架支架制作、安装 2.材质：型钢 3.规格：综合 4.除锈刷油防腐符合规范和设计要求 5.其它详见设计及招标技术要求，并满足设计内容、施工规范及招标技术要求 | kg | 99.51
5 | 030411001005 | 电气配管 SC65 | 1.名称 ：电气配管 2.材质 ：SC 3.规格：DN65mm 4.配置形式及部位 ： 砖、混凝土结构明、暗；钢结构支架配管；钢索配管；吊棚内；钢模板暗配；埋地敷设等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒 9.其它：满足设计及规范及招标技术要求 | m | 100
6 | 030411001005 | 电气配管 SC40 | 1.名称 ：电气配管 2.材质 ：SC 3.规格：DN40mm 4.配置形式及部位 ： 砖、混凝土结构明、暗；钢结构支架配管；钢索配管；吊棚内；钢模板暗配；埋地敷设等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒 9.其它：满足设计及规范及招标技术要求 | m | 8.5
7 | 030411001006 | 电气配管 SC25 | 1.名称 ：电气配管 2.材质 ：SC 3.规格：DN25mm 4.配置形式及部位 ： 砖、混凝土结构明、暗；钢结构支架配管；钢索配管；吊棚内；钢模板暗配；埋地敷设等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒 9.其它：满足设计及规范及招标技术要求 | m | 493.02
8 | 030411001007 | 电气配管 SC20 | 1.名称 ：电气配管 2.材质 ：SC 3.规格：DN20mm 4.配置形式及部位 ： 砖、混凝土结构明、暗；钢结构支架配管；钢索配管；吊棚内；钢模板暗配；埋地敷设等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒 9.其它：满足设计及规范及招标技术要求 | m | 1005.58
9 | 030411001008 | 金属软管 | 1.名称：金属软管 Φ20 2.配置形式：综合考虑 3.规格：综合考虑 4.其它详见设计及招标技术要求，并满足设计内容、施工规范及招标技术要求 | m | 148.5
10 | 030408001072 | 电力电缆 WDZ-YJY-(4x35+1x16)mm2 | 1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZ-YJY-(4x35+1x16)mm2 3.材质：铜芯，含电缆端头 4.敷设方式、部位：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 5.其它详见设计及招标技术要求，并满足设计内容、施工规范及招标技术要求 | m | 100
11 | 030411004009 | 电气配线 BYJ-10mm2 | 1.名称：电气配线 2.安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 3.规格： BYJ-10mm2 4.材质：铜芯 5.其它详见设计及招标技术要求，并满足设计内容、施工规范及招标技术要求 | m | 135.57
12 | 030411004010 | 电气配线 BYJ-4mm2 | 1.名称：电气配线 2.安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 3.规格： BYJ-4mm2 4.材质：铜芯 5.其它详见设计及招标技术要求，并满足设计内容、施工规范及招标技术要求 | m | 5122
13 | 030411004011 | 电气配线 BYJ-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 3.规格： BYJ-2.5mm2 4.材质：铜芯 5.其它详见设计及招标技术要求，并满足设计内容、施工规范及招标技术要求 | m | 3194.66
14 | 030411004012 | 电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 3.规格：WDZ-BYJ-2.5 4.材质：铜芯 5.其它详见设计及招标技术要求，并满足设计内容、施工规范及招标技术要求 | m | 150
15 | 030411004013 | 电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 3.规格：WDZN-BYJ-2.5mm2 4.材质：铜芯 5.其它详见设计及招标技术要求，并满足设计内容、施工规范及招标技术要求 | m | 779.63
16 | 030411004014 | 电气配线 WDZN-BYJS-2*1.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.安装形式：穿管、线槽、桥架、电缆沟等综合考虑 3.规格：WDZN-BYJS-2*1.5 4.材质：铜芯 5.其它详见设计及招标技术要求，并满足设计内容、施工规范及招标技术要求 | m | 50
17 | 030411006015 | 金属接线盒 | 1.名称：钢制接线盒 2.材质：钢制 3.规格：86H型，含开关、插座、灯头盒、转接盒等 4.安装形式：综合考虑 5.其它详见设计及招标技术要求，并满足设计内容、施工规范及招标技术要求 | 个 | 515
18 | 030412001016 | LED灯盘 600*600mm | 1.名称：LED面板灯 2.型号、规格：21W 600*600 3.安装方式：嵌入式安装 4.其它详见设计及招标技术要求，并满足设计内容、施工规范及招标技术要求 | 套 | 50
19 | 030412001017 | LED长条灯盘 1000*100mm | 1.名称：LED长条灯盘 1000*100 2.型号、规格：21W 3.安装方式：嵌入式安装 4.其它详见设计及招标技术要求，并满足设计内容、施工规范及招标技术要求 | 套 | 20
20 | 030412001019 | 下照式筒灯 | 1.名称：下照式筒灯 2.型号、规格：75mm Led 15W,3500K 3.安装方式：嵌入式安装 4.其它详见设计及招标技术要求，并满足设计内容、施工规范及招标技术要求 | 套 | 131
21 | 030412001020 | 可调角度LED筒灯 | 1.名称：可调角度LED筒灯 2.型号、规格：75mm Led 15W,3500K 3.安装方式：嵌入式安装 4.其它详见设计及招标技术要求，并满足设计内容、施工规范及招标技术要求 | 套 | 44
22 | 030412001021 | 带机座射灯 | 1.名称：带机座射灯 2.型号、规格：75mm Led 7W,3500K 3.安装方式：详见设计 4.其它详见设计及招标技术要求，并满足设计内容、施工规范及招标技术要求 | 套 | 2
23 | 030412002022 | A型集中控制型吸顶式应急灯 | 1.名称：A型集中控制型吸顶式应急灯 2.型号、规格：DC36V,LED,9W 3.安装方式：吸顶安装 4.其它详见设计及招标技术要求，并满足设计内容、施工规范及招标技术要求 | 套 | 16
24 | 030412004023 | A型集中控制型疏散出口标志灯 | 1.名称：A型集中控制型疏散出口标志灯 2.型号、规格：DC36V,LED,2W 3.安装方式：详设计 4.其它详见设计及招标技术要求，并满足设计内容、施工规范及招标技术要求 | 套 | 5
25 | 030412004024 | A型集中控制型单面方向标志灯 | 1.名称：A型集中控制型单面方向标志灯 2.型号、规格：DC36V,LED,2W 3.安装方式：详设计 4.其它详见设计及招标技术要求，并满足设计内容、施工规范及招标技术要求 | 套 | 14
26 | 030412004025 | A型集中控制型楼层标志灯 | 1.名称：A型集中控制型单面方向标志灯 2.型号、规格：DC36V,LED,2W 3.安装方式：详设计 4.其它详见设计及招标技术要求，并满足设计内容、施工规范及招标技术要求 | 套 | 1
27 | 030412004026 | A型集中控制型壁挂式应急灯 | 1.名称：A型集中控制型单面方向标志灯 2.型号、规格：DC36V,LED,2W 3.安装方式：详设计 4.其它详见设计及招标技术要求，并满足设计内容、施工规范及招标技术要求 | 套 | 14
28 | 030404034027 | 单联单控翘板开关 | 1.名称：单联单控翘板开关 2.材质、规格：10A 3.安装方式：暗装 4.其它详见设计及招标技术要求，并满足设计内容、施工规范及招标技术要求 | 个 | 5
29 | 030404034028 | 双联单控翘板开关 | 1.名称：双联单控翘板开关 2.材质、规格：10A 3.安装方式：暗装 4.其它详见设计及招标技术要求，并满足设计内容、施工规范及招标技术要求 | 个 | 10
30 | 030404034029 | 三联单控翘板开关 | 1.名称：三联单控翘板开关 2.材质、规格：10A 3.安装方式：暗装 4.其它详见设计及招标技术要求，并满足设计内容、施工规范及招标技术要求 | 个 | 24
31 | 030404034030 | 单联双控翘板开关 | 1.名称：单联双控翘板开关 2.材质、规格：10A 3.安装方式：暗装 4.其它详见设计及招标技术要求，并满足设计内容、施工规范及招标技术要求 | 个 | 6
32 | 030404034031 | 双联双控翘板开关 | 1.名称：双联双控翘板开关 2.材质、规格：10A 3.安装方式：暗装 4.其它详见设计及招标技术要求，并满足设计内容、施工规范及招标技术要求 | 个 | 6
33 | 030404035032 | 空调插座 | 1.名称：空调插座 2.材质 ：详设计 3.规格 ：详设计 4.安装方式：接线盒，暗装 5.材料品牌、规格型号、颜色:满足规范及招标人使用功能要求;样式、颜色由招标人确定，设计选样 | 个 | 7
34 | 030404035033 | 小厨宝单相二孔、三孔防溅式插座 | 1.名称：小厨宝单相二孔、三孔防溅式插座 2.材质 ：详设计 3.规格 ：详设计 4.安装方式：接线盒，暗装 5.材料品牌、规格型号、颜色:满足规范及招标人使用功能要求;样式、颜色由招标人确定，设计选样 | 个 | 8
35 | 030404035034 | 单相两孔、三孔插座 | 1.名称：单相两孔、三孔插座 2.材质 ：详设计 3.规格 ：详设计 4.安装方式：接线盒，暗装 5.材料品牌、规格型号、颜色:满足规范及招标人使用功能要求;样式、颜色由招标人确定，设计选样 | 个 | 46
36 | 030404035035 | 单相两孔、三孔插座（1p） | 1.名称：单相两孔、三孔插座（1p） 2.材质 ：详设计 3.规格 ：详设计 4.安装方式：接线盒，暗装 5.材料品牌、规格型号、颜色:满足规范及招标人使用功能要求;样式、颜色由招标人确定，设计选样 | 个 | 87
37 | 030404035036 | 地插 | 1.名称：地插 2.材质 ：详设计 3.规格 ：含底盒 4.安装方式：接线盒，暗装 5.材料品牌、规格型号、颜色:满足规范及招标人使用功能要求;样式、颜色由招标人确定，设计选样 | 个 | 4
38 | 030404035037 | 防水插座 | 1.名称：地插 2.材质 ：详设计 3.规格 ：详设计 4.安装方式：接线盒，暗装 5.材料品牌、规格型号、颜色:满足规范及招标人使用功能要求;样式、颜色由招标人确定，设计选样 | 个 | 3
39 | 030411006038 | 预留电源接线点 | 1.名称：预留电源接线点 2.材质：钢制 3.规格：详设计 4.安装形式：综合考虑 5.其它详见设计及招标技术要求，并满足设计内容、施工规范及招标技术要求 | 个 | 12
40 | 030409008039 | LEB | 1.名称；LEB 2.规格:详设计 3.部位：详设计 4.安装及技术要求：详见设计，符合设计及施工验收规定。 | 台 | 1
41 | 030409002040 | 热镀锌扁钢 40*4 | 1.名称：热镀锌扁钢 40*4 2.材质 .规格：40*4热镀锌扁钢 3.安装部位：详设计 4.安装形式：详设计 | m | 30
42 | 030409002041 | 不锈扁钢 40*4 | 1.名称：不锈扁钢 40*4 2.材质 .规格：不锈扁钢 40*4 3.安装部位：详设计 4.安装形式：详设计 | m | 20
43 | 030414011042 | 接地装置调试 | 1.本工程所有接地的装置调试，由投标人自行考虑在综合单价内 | 项 | 1
44 | 030414002043 | 送配电装置系统 | 1.名称：交流直流送配电装置系统 2.其它详见设计及招标技术要求，并满足设计内容、施工规范及招标技术要求 | 项 | 1
分部小计
给排水系统
45 | 031004006044 | 蹲便器 | 1.材质：详见设计要求 2.规格、类型：详见设计要求 3.组装形式：详设计 4.含脚踏液压阀、水箱和给排水附件等制安 5.材料品牌、规格型号、颜色:满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定，设计选样 | 组 | 8
46 | 031004003045 | 洗脸盆 | 1.材质 ：详见设计图 2.规格、类型：详设计 3.组装形式 ：详设计 4.含感应式龙头、角阀、软管、排水附件等全套设施制安，数量满足规范和使用要求 5.材料品牌、规格型号、颜色:满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定，设计选样 | 组 | 4
47 | 031004008046 | 成品拖布池 | 1.材质：详设计 2.规格、类型：详设计 3.组装形式：详设计 4.含水龙头和给排水组件等配套制安 5.材料品牌、规格型号、颜色:满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定，设计选样 | 组 | 3
48 | 031004007047 | 小便器 | 1.材质：详见设计要求 2.规格、类型：详见设计要求 3.组装形式：详设计 4.含小便器红外感应器和给排水附件等制安 5.材料品牌、规格型号、颜色:满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定，设计选样 | 组 | 3
49 | 031004014048 | 地漏 | 1.名称:地漏 2.型号、规格 ：详见设计 3.含下部管道上设置存水弯、存水弯水封不小于50mm 4.材料品牌、规格型号、颜色:满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定，设计选样 | 个 | 4
50 | 031006012049 | 电开水器 | 1.名称：电开水器 2.规格、型号：60L,6.0KW 3.附件名称、数量：详见设计 4.材料品牌、规格型号、颜色:满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定，设计选样 | 台 | 1
51 | 031006012050 | 落地储水式电热水器 | 1.名称：落地储水式电热水器 2.规格、型号：10L，2KW 3.附件名称、数量：详见设计 4.材料品牌、规格型号、颜色:满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定，设计选样 | 台 | 3
52 | 031001006051 | 实壁硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 DN50 | 1.名称：实壁硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 2.介质 ：排水 3.材质、规格 ：PVC-C DN50 4.连接形式：承插粘接 5.明敷、暗敷综合考虑，含留槽及填补 6.含各种管件、接头，规格及承压能力与管材相同 7.管卡、吊托支架制作、安装 8.灌水试验：满足设计及规范要求 9.管道标识：满足设计及规范要求 10.其它：满足设计及规范及招标技术要求 | m | 12.45
53 | 031001006052 | 实壁硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 DN75 | 1.名称：实壁硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 2.介质 ：排水 3.材质、规格 ：PVC-C DN75 4.连接形式：承插粘接 5.明敷、暗敷综合考虑，含留槽及填补 6.含各种管件、接头，规格及承压能力与管材相同 7.管卡、吊托支架制作、安装 8.灌水试验：满足设计及规范要求 9.管道标识：满足设计及规范要求 10.其它：满足设计及规范及招标技术要求 | m | 10.15
54 | 031001006053 | 实壁硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 DN100 | 1.名称：实壁硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 2.介质 ：排水 3.材质、规格 ：PVC-C DN100 4.连接形式：承插粘接 5.明敷、暗敷综合考虑，含留槽及填补 6.含各种管件、接头，规格及承压能力与管材相同 7.管卡、吊托支架制作、安装 8.含与原管道接头 9.灌水试验：满足设计及规范要求 10.管道标识：满足设计及规范要求 11.其它：满足设计及规范及招标技术要求 | m | 29.91
55 | 031001007054 | 衬塑钢管 DN50 | 1.名称：衬塑钢管 2.介质 ：给水 3.材质、规格 ：DN50 4.连接形式：螺纹连接 5.明敷、暗敷综合考虑，含留槽及填补 6.含各种管件、接头，规格及承压能力与管材相同 7.管卡、吊托支架制作、安装 8.压力试验及冲洗：满足设计及规范要求 9.含与原管道接头 10.管道标识：满足设计及规范要求 11.含管道消毒、冲洗及防结露处理，防结露采用20mm厚柔性泡沫橡塑。 12.其它：满足设计及规范及招标技术要求 | m | 3.42
56 | 031001006056 | PP-R塑料冷水管 DN50 | 1.名称：PP-R塑料冷水管 DN50 2.介质 ：给水 3.材质、规格 ：PPR-DN50 4.连接形式：热熔连接 5.明敷、暗敷综合考虑，含留槽及填补 6.含各种管件、接头，规格及承压能力与管材相同 7.管卡、吊托支架制作、安装 8.压力试验及冲洗：满足设计及规范要求 9.管道标识：满足设计及规范要求 10.含管道消毒、冲洗及防结露处理，防结露采用20mm厚橡塑发泡保温材料等级应不低于难燃B1级。 11.其它：满足设计及规范及招标技术要求 | m | 1.99
57 | 031001006057 | PP-R塑料冷水管 DN40 | 1.名称：PP-R塑料冷水管 DN40 2.介质 ：给水 3.材质、规格 ：PPR-DN40 4.连接形式：热熔连接 5.明敷、暗敷综合考虑，含留槽及填补 6.含各种管件、接头，规格及承压能力与管材相同 7.管卡、吊托支架制作、安装 8.压力试验及冲洗：满足设计及规范要求 9.管道标识：满足设计及规范要求 10.含管道消毒、冲洗及防结露处理，防结露采用20mm厚橡塑发泡保温材料等级应不低于难燃B1级。 11.其它：满足设计及规范及招标技术要求 | m | 6.07
58 | 031001006058 | PP-R塑料冷水管 DN32 | 1.名称：PP-R塑料冷水管 DN32 2.介质 ：给水 3.材质、规格 ：PPR-DN32 4.连接形式：热熔连接 5.明敷、暗敷综合考虑，含留槽及填补 6.含各种管件、接头，规格及承压能力与管材相同 7.管卡、吊托支架制作、安装 8.压力试验及冲洗：满足设计及规范要求 9.管道标识：满足设计及规范要求 10.含管道消毒、冲洗及防结露处理，防结露采用20mm厚橡塑发泡保温材料等级应不低于难燃B1级。 11.其它：满足设计及规范及招标技术要求 | m | 7.96
59 | 031001006059 | PP-R塑料冷水管 DN25 | 1.名称：PP-R塑料冷水管 DN25 2.介质 ：给水 3.材质、规格 ：PPR-DN25 4.连接形式：热熔连接 5.明敷、暗敷综合考虑，含留槽及填补 6.含各种管件、接头，规格及承压能力与管材相同 7.管卡、吊托支架制作、安装 8.压力试验及冲洗：满足设计及规范要求 9.管道标识：满足设计及规范要求 10.含管道消毒、冲洗及防结露处理，防结露采用20mm厚橡塑发泡保温材料等级应不低于难燃B1级。 11.其它：满足设计及规范及招标技术要求 | m | 11.07
60 | 031001006060 | PP-R塑料冷水管 DN20 | 1.名称：PP-R塑料冷水管 DN20 2.介质 ：给水 3.材质、规格 ：PPR-DN20 4.连接形式：热熔连接 5.明敷、暗敷综合考虑，含留槽及填补 6.含各种管件、接头，规格及承压能力与管材相同 7.管卡、吊托支架制作、安装 8.压力试验及冲洗：满足设计及规范要求 9.管道标识：满足设计及规范要求 10.含管道消毒、冲洗及防结露处理，防结露采用20mm厚橡塑发泡保温材料等级应不低于难燃B1级。 11.其它：满足设计及规范及招标技术要求 | m | 7.94
61 | 031001006061 | PP-R塑料冷水管 DN15 | 1.名称：PP-R塑料冷水管 DN15 2.介质 ：给水 3.材质、规格 ：PPR-DN15 4.连接形式：热熔连接 5.明敷、暗敷综合考虑，含留槽及填补 6.含各种管件、接头，规格及承压能力与管材相同 7.管卡、吊托支架制作、安装 8.压力试验及冲洗：满足设计及规范要求 9.管道标识：满足设计及规范要求 10.含管道消毒、冲洗及防结露处理，防结露采用20mm厚橡塑发泡保温材料等级应不低于难燃B1级。 11.其它：满足设计及规范及招标技术要求 | m | 18.28
62 | 031001006062 | PP-R塑料热水管 DN15 | 1.名称：PP-R塑料热水管 DN15 2.介质 ：给水 3.材质、规格 ：PPR-DN15 4.连接形式：热熔连接 5.明敷、暗敷综合考虑，含留槽及填补 6.含各种管件、接头，规格及承压能力与管材相同 7.管卡、吊托支架制作、安装 8.压力试验及冲洗：满足设计及规范要求 9.管道标识：满足设计及规范要求 10.含管道消毒、冲洗及防结露处理，防结露采用20mm厚橡塑发泡保温材料等级应不低于难燃B1级。 11.其它：满足设计及规范及招标技术要求 | m | 6.81
63 | 031003010073 | 软接头 DN50 | 1.名称：软接头 2.规格：DN50 3.材质：按设计要求 4.连接形式：按设计要求 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求； | 个 | 1
64 | 031003001063 | 截止阀 DN20 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN20 3.材质：按设计要求 4.连接形式：按设计要求 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求； | 个 | 1
65 | 031003001064 | 止回阀 DN20 | 1.名称：止回阀 2.规格：DN20 3.材质：按设计要求 4.连接形式：按设计要求 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求； | 个 | 3
66 | 031003013066 | 水表 DN50 | 1.名称：水表 2.规格：DN50 3.材质：按设计要求 4.连接形式：按设计要求 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求； | 个 | 1
67 | 031003001067 | 闸阀 DN50 | 1.名称：闸阀 2.规格：DN50 3.材质：按设计要求 4.连接形式：按设计要求 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求； | 个 | 2
68 | 031003012068 | 倒流防止器 DN15 | 1.名称：倒流防止器 2.规格：DN15，含截止阀 3.材质：按设计要求 4.连接形式：按设计要求 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求； | 套 | 1
69 | 040203007070 | 拆除及修复水泥混凝土地面 | 1.混凝土强度等级：详见设计 2.石料最大粒径：详见设计 3.厚度：详见设计 4.掺合料：无 5.配合比：按规范要求 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求； | m2 | 31.51
70 | 010101007071 | 挖填管沟土方 | 1.土壤类别：综合 2.管外径：综合考虑详见设计 3.挖沟平均深度：详见设计 4.回填要求：夯填 5.弃土运距：投标人自行考虑 | m3 | 17.07
分部小计
单价措施项目清单
专业措施项目
71 | 031301017079 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
分部小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)仅打印安全文明~3
总价措施项目清单与计价表
工程名称：草堂路48号二层B区维修改造工程\单项工程1【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
税前建安工程造价（不含总价措施项目费）
1 | 031302001072 | 安全文明施工费 |  |  | 4739.75
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 516.21
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 750.85
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 1947.52
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 1525.17
2 | 031302002073 | 夜间施工增加费
3 | 031302003074 | 非夜间施工增加
4 | 031302004075 | 二次搬运费
5 | 031302005076 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006077 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008078 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 4739.75

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【安装工~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：草堂路48号二层B区维修改造工程\单项工程1【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 9067.78 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 9067.78 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【安装工程】
暂列金额明细表
工程名称：草堂路48号二层B区维修改造工程\单项工程1【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 9067.78
合 计 |  |  | 9067.78 | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【安装~
规费、税金项目计价表
工程名称：草堂路48号二层B区维修改造工程\单项工程1【安装工程】 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 4134.78
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.313
合计 |  |  |  |  | 4134.78