附件2

（供应商名称）
成都杜甫草堂博物馆南门地下停车场
[bookmark: _GoBack]消防维修项目报价明细表
	序号
	报价内容
	含税报价金额（保留2位小数）

	
	 项目编码 
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	一
	 火灾自动报警系统
	
	

	1
	030904006001
	消防电话分机拆除、安装
	1.工作电压：DC24V（电话总线18V～28V）；
2.工作电流：监视电流≤600uA，通话电流≤25mA；
3.编码方式：电子编码；
4.语音频率：300Hz～3400Hz；
5.使用环境：-10℃～+55℃，≤95%RH，不凝露。
6.对原设备拆除，并登记归档移交。
	部
	10
	
	

	2
	030904006002
	消防电话主机拆除、安装
	1.额定电压：DC24V（电压范围DC20V~28V）；
2.工作电流：＜600mA；
3.容量：100个地址点；
4.话音频率：300Hz～3400Hz；
5.串音电平：＜-60dB；
6.传输损耗：＜5dB；
7.环路电阻：＜300Ω；
8.温度：0℃～+40℃，≤95%，不凝露；
9.录音时长：9小时；
10.历史记录：999条。
11.对原设备拆除，并登记归档移交。
	台
	1
	
	

	3
	030904007003
	火灾应急广播扬声器（吸顶）
	1.额定功率：3W；
2.定压输入：70/100V；
3.灵敏度：91dB；
4.频率响应：90-16000Hz；
5.安装方式：吸顶安装。
	个
	11
	
	

	4
	030904007004
	火灾应急广播扬声器（壁挂）
	1.额定功率：3W；
2.定压输入：70/100V；
3.灵敏度：91dB；
4.频率响应：90-16000Hz；
5.安装方式：壁挂安装。
	个
	41
	
	

	5
	030904014005
	消防广播控制盘拆除、安装
	1.额定电压：DC24V（电压范围DC20V~28V）；
2.工作电流：≤500mA，待机电流<100mA；
3.MP3最高码率支持：320kbps；
4.音频输出：＜0dB；
5.外线1输入：-10dB输入阻抗≥47KΩ；
6.外线2输入：＜0dB；
7.录音最大总时长：9小时，记录信息可靠保存时间10年，循环重复记录次数10万次；
8.录音最多段数：999段；
9.最大支持分区：210区；
10.通讯模式：RS485；
11.使用环境：0℃～+40℃，≤95%，不凝露；
12.分区按键：30点。
13.对原设备拆除，并登记归档移交。
	台
	1
	
	

	6
	030904014006
	消防广播功放盘拆除、安装
	1.主电电源：AC220V（187V~242V），50Hz；
2.备电电源：AC220V（187V~242V），50Hz；
3.输出功率：30W；
4.本机地址：1~10（二进制编码，不可重码）；
5.输入阻抗：10K；
6.输入电平：775mV；
7.定压输出：120V；
8.频率特性：80Hz～8KHz（90V～145V）；
9.谐波失真：≤5%；
10.噪声电平：＜37mV；
11.使用环境：0℃～+40℃，≤95%，不凝露；
12.保险管：3A慢熔断保险（Ф5×20）。
13.对原设备拆除，并登记归档移交。
	台
	1
	
	

	7
	030904008007
	多线终端拆除、安装
	1.与多线盘配套使用，2进4出接线方式。
2.对原设备拆除，并登记归档移交。
	个
	14
	
	

	8
	030904013008
	火灾自动报警控制器（联动型）拆除、安装
	1.主电电源：AC220V（范围187V～242V），50Hz；
2.备用电源≥2节12V/38Ah，铅酸电池；
3.回路数量≥1~16回路；
4.回路点位≥200点；
5.最大工作电流：5A；
6.历史记录≥10000条；
7.组网数量：≥256台，支持环形联网；
8.使用环境：0℃～+40℃，≤95%RH，不凝露。
9.对原设备拆除，并登记归档移交。
	台
	1
	
	

	9
	030904015009
	消防控制室图形显示装置拆除、安装
	1.消防控制室图形显示装置，实时监控、显示消防报警设备的各种状态信息，分类显示、记录、查询各种异常状态信息；
2.额定电压：AC220V（AC187V～AC242V），50Hz；
3.≥2个RS232接口、≥4个USB接口、≥1个TCP/IP通讯、远程传输；
4.使用环境：0℃～40℃，≤95%RH，不凝露，86kPa～106kPa。
5.对原设备拆除，并登记归档移交。
	套
	1
	
	

	10
	030904016010
	消防联动电源拆除、安装
	1.工作电压：220V；
2.通讯方式：RS485（与控制器）；
3.负载：20A；
4.尺寸：1U。
5.对原设备拆除，并登记归档移交。
	台
	1
	
	

	11
	030904013011
	总线联动控制盘安装
	1.工作电压：DC24V；
2.通讯方式：RS485（与控制器）；
3.容量：每个盘128点；
4.尺寸：4U。
	台
	1
	
	

	12
	030904013012
	多线联动控制盘拆除、安装
	1.工作电压：DC24V；
2.通讯方式：RS485（与控制器）；
3.容量：每个多线盘8组直控点；
4.尺寸：1U。
5.对原设备拆除，并登记归档移交。
	台
	1
	
	

	13
	030904001013
	火灾探测器拆除、安装
	1.工作电压：DC24V（15V～28V）；
2.工作电流：静态≤0.3mA，动态≤0.7mA；
3.使用环境：-10℃～50℃，≤95%RH，不凝露；
4.含底座。
5.对原设备拆除，并登记归档移交。
	个
	660
	
	

	14
	030904001014
	点型感温探测器
	1.工作电压：DC24V（15V～28V）；
2.工作电流：监视≤0.35mA，报警≤0.55mA；
3.使用环境：-10℃～50℃，≤95%RH，不凝露；
4.含底座。
	个
	24
	
	

	15
	030904003015
	消火栓按钮拆除、安装
	1.工作电压：DC24V（15V～28V）；
2.工作电流：静态≤0.8mA，启动≤1.2mA；
3.输出容量：DC30V/100mA无源触点输出，接触电阻≤100mΩ；
4.指示灯状态：红色启动灯，绿色回答灯；
5.使用环境：-10℃～+55℃，≤95%RH，不凝露；
6.防护等级：IP43；
7.含底座。
8.对原设备拆除，并登记归档移交。
	个
	27
	
	

	16
	030904003016
	手动报警按钮拆除、安装
	1.工作电压：DC24V（15V～28V）；
2.工作电流：静态≤0.5mA，报警≤2.3mA；
3.输出容量：DC30V/100mA无源触点输出，接触电阻≤100mΩ；
4.指示灯状态：红色火警灯，红色电话灯；
5.使用环境：户内，-10℃～+55℃，≤95%RH，不凝露；
6.防护等级：IP43；
7.含底座。
8.对原设备拆除，并登记归档移交。
	个
	26
	
	

	17
	030904005017
	声光报警器拆除、安装
	1.工作电压：DC24V（15V～28V）；
2.工作电流：监视≤0.4mA，启动≤2mA；
3.声压级：正前方3米处75dB～105dB；
4.变调周期：2.5S～4.5S；
5.闪光频率：1.2Hz～1.8Hz；
6.使用环境：-10℃～+55℃，≤95%RH，不凝露；
7.含底座。
8.对原设备拆除，并登记归档移交。
	个
	9
	
	

	18
	030904008018
	广播送话器拆除、安装
	1.工作电压：DC24V（15V～28V）；
2.工作电流：监视≤2mA，动作≤7mA；
3.使用环境：-10℃～55℃，≤95%RH，不凝露；
4.含底座。
5.对原设备拆除，并登记归档移交。
	个
	1
	
	

	19
	030904008019
	总线隔离模块
	1.工作电压：DC24V（15V～28V）；
2.工作电流：监视≤2mA，动作≤7mA；
3.使用环境：-10℃～55℃，≤95%RH，不凝露；
4.含底座。
	个
	31
	
	

	20
	030904008020
	输入输出模块拆除、安装
	1.工作电压：总线DC24V（15V～28V），电源DC24V(20V～28V)；
2.工作电流：总线监视≤0.7mA，总线启动≤2mA，电源监视≤3.5mA，电源启动≤20mA；
3.终端电阻：10KΩ；
4.使用环境：0℃～40℃，≤95%RH，不凝露；
5.输入信号：无源触点（常开、常闭可设置）；
6.输出信号：1组无源常开触点，1组DC30V/2A有源电平。
7.对原设备拆除，并登记归档移交。
	只
	18
	
	

	21
	030904008021
	输入模块拆除、安装
	1.工作电压：DC24V（15V～28V）；
2.工作电流：监视≤0.5mA，动作≤1mA；
3.终端电阻：10KΩ；
4.使用环境：0℃～40℃，≤95%RH，不凝露；
5.输入信号：无源触点（常开、常闭可设置）。
6.对原设备拆除，并登记归档移交。
	只
	11
	
	

	22
	030904008022
	广播模块
	1.工作电压：DC24V（15V～28V）；
2.工作电流：监视≤1mA，动作≤7mA；
3.使用环境：0℃～40℃，≤95%RH，不凝露；
4.接点容量：DC:30V2A。
	个
	4
	
	

	23
	030904008023
	消防端子箱
	1.尺寸定制；
2.材质：采用冷轧钢板，壁厚≥0.6mm或材质更优强度更好的材料；
3.容量：可装2个模块，20位端子排。
	个
	4
	
	

	24
	030904008024
	主机蓄电池拆除、安装 12V 24AH
	1.蓄电池 
2.型号、容量：12V 24AH 
3.防震支架形式、材质 
4.充放电要求。
5.对原设备拆除，并登记归档移交。
	组
	2
	
	

	25
	030904016025
	液位仪拆除、安装
	1.测量范围:0~5m；
2.输出信号:4~20mA、1~5V，可定制485通讯；
3.外壳保护:IP68。
4.对原设备拆除，并登记归档移交。
	套
	1
	
	

	26
	030507008026
	热成像筒型火灾图像预警设备
	1.支持热成像和可见光双通道融合预览，且在视频画面中可显示温度信息；
2.可见光图像分辨率≥2560x1440，热成像最大图像尺寸≥256×192，热成像镜头焦距≥10mm；
3.需支持热成像区域入侵报警；支持温度异常报警功能；
4.热成像噪声等效温差(NETD)≤10mk；最小可分辨温差≤210mk；
5.探测温度区域中有超过预设温度时，可在客户端给出报警提示，联动报警输出、联动录像及联动抓拍，对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤；
6.支持通过IE浏览器开启或关闭画面分割功能，开启后会将画面平分为12宫格，每个宫格均可输出最高温、最低温及平均温数值；
7.支持双光融合显示功能检验：可将热成像视频图像与可见光视频图像进行融合预览，并可在可见光视频图像上的相同比例位置处叠加热成像测温信息；
8.具有≥1个RJ4510M/100M自适应以太网口、≥1对音频输入/输出接口、2对报警输入输出接口；
9.支持PoE供电；补光距离需≥30米。
	台
	2
	
	

	27
	030507013027
	智能图像监测存储主机
	1.具有≥2个SATA接口硬盘，所有接口均支持接入≥8T硬盘，支持≥8路H.264、H.265视频流混合接入，输入带宽≥80Mbps，支持≥12路1080P视频同时解码输出；
2.具有≥16个名单库，总库容≥5万张，支持≥2路1080P视频流目标抓拍，支持≥8路图片流目标比对；
3.具有异源输出≥1路分辨率≥4096×2160的视频图像+≥1路分辨率≥1920×1080的视频图像；
4.接入具备相关能力的IPC后，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置，支持通过移动侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防；
5.只允许白名单中的设备对本机进行校时；
6.支持USB权限控制，可以禁用U盘拷贝录像；
7. ≥1个HDMI接口、≥1个VGA接口，支持≥2个千兆网口、≥2个USB接口，≥4路报警输入、≥1路报警输出接口，高度≤1U。
8.含图像监测显示单元。
	台
	1
	
	

	28
	030501012028
	8口接入层交换机
	1.设备性能不低于交换容量：20Gbps，转发性能：14.88Mpps；
2.可用千兆电口数量≥8，千兆光口数量≥2；
3.支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能，支持按端口划分VLAN；
4.支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制、状态查看、系统拓扑展示、管理、远程升级、远程重启；
5.支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，至少包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示交换机间链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警展示；
6.支持通过管理平台和手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，至少包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息；支持通过管理平台和手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容。
	台
	1
	
	

	29
	030411004029
	电气配线 ZN-RVS-2*1.5mm2
	1.对原有报警信号线路中存在破皮、短路、断路进行更换；
2.规格：ZN-RVS-2*1.5mm2；
2.敷设方式：综合考虑。
	m
	600
	
	

	30
	030411004030
	电气配线 ZN-RVSP-2*1.5mm2
	1.对原有消防电话配线路中存在破皮、短路、断路进行更换；
2.规格：ZN-RVSP-2*1.5mm2；
2.敷设方式：综合考虑。
	m
	200
	
	

	31
	030411004031
	电气配线 ZN-BV-1.5mm2
	1.对原有消防广播线路中存在破皮、短路、断路进行更换；
2.规格：ZN-BV-1.5mm2；
2.敷设方式：综合考虑。
	m
	200
	
	

	32
	030411004032
	电气配线 ZN-BV-2.5mm2
	1.对原有消防电源线路中存在破皮、短路、断路进行更换；
2.规格：ZN-BV-2.5mm2；
2.敷设方式：综合考虑。
	m
	100
	
	

	33
	030502005033
	六类非屏蔽网络双绞线
	1.满足六类标准；材质：导体采用23AWG优质无氧铜线（99.99%）；绝缘电阻≥5KMΩ；
2.敷设方式：综合考虑。
	m
	305
	
	

	34
	030411001034
	电气配管 JDG20
	1.材质：金属；规格：JDG20；配置形式及部位：综合考虑；
2.其他：含支架制作、安装，接地（含跨接线）。
	m
	400
	
	

	35
	030411003035
	金属桥架100mm*50mm
	1.规格：100mm*50mm，厚度1.2mm；材质：钢质，防腐处理后表面喷塑；
2.含：弯通或三通、四通、制作组对；开孔，切割口防腐；隔板(若涉及)、盖板、接地等附件及安装。
	m
	80
	
	

	36
	030905001036
	火灾自动报警系统调试
	1.对接入火灾自动报警系统的探测器和联动设备进行全数检测调试和检测。
2.触发可恢复的手动火灾报警按钮和报警探测器，应当发出火灾报警信号；
3.操作显示装置使其显示完整系统区域覆盖模拟图和各层平面图，图中应明确指示出报警区域、主要部位和各消防设备的名称和物理位置，显示界面应为中文界面；
4.使火灾报警控制器和消防联动控制器分别发出火灾报警信号和联动控制信号，显示装置应在3s内接收，准确显示相应信号的物理位置，并能优先显示火灾报警信号相对应的界面；
5.使具有多个报警平面图的显示装置处于多报警平面显示状态，各报警平面应能自动和手动查询，并应有总数显示，且应能手动插入使其立即显示首次火警相应的报警平面图；
6.将所有经调试合格的各项设备、系统按设计连接组成完整的火灾自动报警系统；
7.对本系统整体调试完成后应进行系统自检；
8.本系统整体调试、自检合格和应进入试运行，并保存记录。
	系统
	1
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	

	二
	 电气火灾监控系统
	
	

	37
	030503006037
	温度传感器
	1.监测对象：线缆温度，带线箍；
2.监测范围≥-40℃~200℃；
3.含对配电箱中线路上原有的传感器拆除。
	个
	16
	
	

	38
	030503006038
	剩余电流互感器
	1.规格≥160A，
2.监测对象：剩余电流；
3.监测范围≥0~1200mA；
4.含对配电箱中原有的电气检测的探测器拆除。
	个
	4
	
	

	39
	030503006039
	电流互感器
	1.可检测过线电流≥63A；
2.监测对象：过线电流；
3.闭合式或开合式可选；
4.含对配电箱中线路上原有的传感器拆除。
	个
	12
	
	

	40
	030404001040
	组合式电气火灾探测器
	1.同时支持监控通道≥8路；
2.检测对象：剩余电流、温度、过线电流；
3.剩余电流检测范围≥OmA~1000mA；温度检测范围≥0℃～145℃；过线电流检测范围≥1A～1000A；
4.剩余电流报警范围≥30mA～1000mA；温度报警范围≥ 45℃～140℃；过线电流报警范围≥1A～1000A；
5.通讯方式：无极性二总线；
6.通讯距离≥1000m；
7.支持声光报警且具有≥1路无源继电器输出；
8.具有自动识别接入传感器类型(温度/电流)；
9.实时监测传感器工作状态，并能及时将工作信息上传至电气火灾监控设备；
10.安装方式：导轨或面板嵌入式。
	台
	4
	
	

	41
	030404001041
	电气火灾监控主机
	1.系统容量：单回路≥100个地址点；
2.报警输出≥1组无源开关量输出；
3.工作电压：AC220V 50Hz；功耗≤20W；
4.备用电池：12V/4AH≥2节；
6.通讯方式：二总线通讯；支持智慧消防信息识别和数据采集
7.信号传输距离≥1000m；
8.实时监测被保护电气线路中的剩余电流、温度、过线电流、故障电弧等电气火灾危险参数，并可以将工作状态和报警信息传输给消防控制室图形显示装置；
9.安装方式 壁挂安装。
	台
	1
	
	

	42
	030411004042
	电气配线 ZN-RVS-2*1.5mm2
	1.规格：ZN-RVS-2*1.5mm2；
2.敷设方式：综合考虑。
	m
	400
	
	

	43
	030411004043
	电气配线 ZN-BV-2.5mm2
	1.规格：ZN-BV-2.5mm2；
2.敷设方式：综合考虑。
	m
	200
	
	

	44
	030411001044
	电气配管 JDG20
	1.材质：金属；规格：JDG20；配置形式及部位：室内隐藏明配为主其余综合考虑；
2.其他：含支架制作、安装，接地（含跨接线）。
	m
	20
	
	

	45
	030905001045
	电气火灾监控系统调试、自检及试运行
	1.系统组成部件安装完成后，应对主机和现场监控器按GB14287的相关规定进行调试；包括：监控报警功能试验、故障报警功能试验、自检功能试验、信息显示与查询功能试验、电源功能试验，与火灾自动报警系统联动调试等；
2.对本系统整体调试完成后应进行系统自检，符合设计功能；
3.本系统整体调试、自检合格和应进入试运行，并保存记录。
	系统
	1
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	

	三
	 消防设备电源监控系统
	
	

	46
	030503006046
	电流互感器
	1.额定电压≥450V，额定频率：50Hz；100A以内电流检测；
2.精度：0.5级，工频耐压：3000V/50Hz/1min（外壳与二次线圈间）；
3.绝缘等级：E级；
4.使用环境：-25℃～+60℃；
5.含对配电箱中线路上原有的传感器拆除。
	个
	35
	
	

	47
	030503006047
	电压/电流信号传感器（单相）
	1.规格：单相，电压检测路数≥1路，电流检测路数≥1路；总线编码/遥控编码；
2.检测范围：单相电压：AC100V~400V，(配接相应电流互感器使用)；
3.工作电压：DC24V；
4.使用环境：温度范围不小于：-10℃～+50℃；相对湿度≥95%RH，不凝露；
5.实时监测被检测消防设备的主、备电源的工作状态，主、备电源过压、欠压、缺项、错相、供电中断等故障，并上传故障信息至监控器。
	个
	1
	
	

	48
	030503006048
	电压/电流信号传感器（三相）
	1.规格：三相，电压检测路数≥1路，电流检测路数≥3路；总线编码/遥控编码；
2.检测范围：三相相电压：AC100V~400V，(配接相应电流互感器使用)；
3.工作电压：DC24V；
4.使用环境：温度范围不小于：-10℃～+50℃；相对湿度≥95%RH，不凝露；
5.实时监测被检测消防设备的主、备电源的工作状态，主、备电源过压、欠压、缺项、错相、供电中断等故障，并上传故障信息至监控器。
	个
	11
	
	

	49
	030404001049
	消防设备电源状态监控器
	1.规格：系统容量≥1回路，单回路≥200点；
2.工作电压：交流AC220V 50Hz，备电电池：12V/12AH，2节；
3.检测电源的电压/电流数值误差≤5%；
4.实时监测消防主、备电源过压、欠压、缺相、错相、过流、过载、供电中断等故障，并工作状态和报警信息传输给图形显示装置；具有双电源系统冷备系统处理功能；
5.具有中文图形操作界面，≥4组无源开关量输出，具有重码检测功能，支持多主机联网≥32台。
	台
	1
	
	

	50
	030411004050
	电气配线 ZN-RVS-2*1.5mm2
	1.规格：ZN-RVS-2*1.5mm2；
2.敷设方式：综合考虑。
	m
	200
	
	

	51
	030411001051
	电气配管 JDG20
	1.材质：金属；规格：JDG20；配置形式及部位：室内隐藏明配为主其余综合考虑；
2.其他：含支架制作、安装，接地（含跨接线）。
	m
	100
	
	

	52
	030905001052
	消防设备电源监控系统调试
	1.系统组成部件安装完成后，应对主机和现场监控器按GB28184的相关规定进行调试；包括：监控器基本功能试验、电压传感器基本功能试验、电流传感器基本功能试验、电压/电流传感器基本功能试验、绝缘电阻试验、电气强度试验，与火灾自动报警系统联动调试等。
2.对本系统整体调试完成后应进行系统自检，符合设计功能；
3.本系统整体调试、自检合格和应进入试运行，并保存记录。
	系统
	1
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	

	四
	 应急照明和疏散指示系统
	
	

	53
	030412001053
	应急疏散指示标识灯(安全出口)
	1.通信方式：无极性二总线制通信；
2.工作电压：DC36V（脉冲DC24V～DC36V）；
3.主电功耗：1W；
4.应急工作时间：≥90分钟，应急转换时间：≤5S；
5.标志表面亮度：50cd/m²～300cd/m²；
6.工作方式：持续型；
7.应急控制方式：集中控制型；
8.应急供电方式：集中电源型；
9.编码方式：电子编码；
10.外壳防护等级≥IP30；
11安装方式：壁挂式安装。
	套
	5
	
	

	54
	030412001054
	应急疏散指示标识灯(疏散出口)
	1.通信方式：无极性二总线制通信；
2.工作电压：DC36V（脉冲DC24V～DC36V）；
3.主电功耗：1W；
4.应急工作时间：≥90分钟，应急转换时间：≤5S；
5.标志表面亮度：50cd/m²～300cd/m²；
6.工作方式：持续型；
7.应急控制方式：集中控制型；
8.应急供电方式：集中电源型；
9.编码方式：电子编码；
10.外壳防护等级≥IP30；
11安装方式：壁挂式安装。
	套
	19
	
	

	55
	030412001055
	单面应急疏散指示标识灯(单向)
	1.通信方式：无极性二总线制通信；
2.工作电压：DC36V（脉冲DC24V～DC36V）；
3.主电功耗：1W；
4.应急工作时间：≥90分钟，应急转换时间：≤5S；
5.标志表面亮度：50cd/m²～300cd/m²；
6.工作方式：持续型；
7.应急控制方式：集中控制型；
8.应急供电方式：集中电源型；
9.编码方式：电子编码；
10.外壳防护等级≥IP30；
11安装方式：壁挂式安装。
	套
	8
	
	

	56
	030412001056
	双面应急疏散指示标识灯(单向)
	1.通信方式：无极性二总线制通信；
2.工作电压：DC36V（脉冲DC24V～DC36V）；
3.主电功耗：1W；
4.应急工作时间：≥90分钟，应急转换时间：≤5S；
5.标志表面亮度：50cd/m²～300cd/m²；
6.工作方式：持续型；
7.应急控制方式：集中控制型；
8.应急供电方式：集中电源型；
9.编码方式：电子编码；
10.外壳防护等级≥IP30；
11安装方式：壁挂式安装。
	套
	35
	
	

	57
	030412001057
	双面应急疏散指示标识灯(双向)
	1.通信方式：无极性二总线制通信；
2.工作电压：DC36V（脉冲DC24V～DC36V）；
3.主电功耗：0.6W；
4.应急工作时间：≥90分钟，应急转换时间：≤5S；
5.标志表面亮度：50cd/m²～300cd/m²；
6.工作方式：持续型；
7.应急控制方式：集中控制型；
8.应急供电方式：集中电源型；
9.编码方式：电子编码；
10.外壳防护等级≥IP30；
11安装方式：壁挂式安装。
	套
	8
	
	

	58
	030412001058
	单面多信息复合标志灯
	1.通信方式：无极性二总线制通信；
2.工作电压：DC36V（脉冲DC24V～DC36V）；
3.主电功耗：1W；
4.应急工作时间：≥90分钟，应急转换时间：≤5S；
5.标志表面亮度：50cd/m²～300cd/m²；
6.工作方式：持续型；
7.应急控制方式：集中控制型；
8.应急供电方式：集中电源型；
9.编码方式：电子编码；
10.外壳防护等级≥IP30；
11安装方式：壁挂式安装。
	套
	11
	
	

	59
	030412001059
	双面多信息复合标志灯
	1.通信方式：无极性二总线制通信；
2.工作电压：DC36V（脉冲DC24V～DC36V）；
3.主电功耗：1W；
4.应急工作时间：≥90分钟，应急转换时间：≤5S；
5.标志表面亮度：50cd/m²～300cd/m²；
6.工作方式：持续型；
7.应急控制方式：集中控制型；
8.应急供电方式：集中电源型；
9.编码方式：电子编码；
10.外壳防护等级≥IP30；
11安装方式：壁挂式安装。
	套
	7
	
	

	60
	030412001060
	应急照明灯
	1.通信方式：无极性二总线;
2.总线工作电压：DC36V;
3.主电功耗：10W;
4.应急工作时间：≥90分钟，应急转换时间：≤5S;
5.编码方式：电子编码
6.标称光通量≥500lm;实际光通量：按照100lm/W;
7.外壳防护等级≥IP30;
8.应急供电形式及应急控制方式：集中电源型，集中控制型;
9.工作方式：非持续型;
10.安装方式：吸顶式安装。
	套
	116
	
	

	61
	030412001061
	应急照明灯（防爆型)
	1.通信方式:无极性二总线；
2.总线工作电压:DC36V(脉冲DC24V~DC36V)；
3.主电功耗:5W；
4.应急工作时间:≥90分钟，应急转换时间:≤5S；
5.应急输出光通量:≥2501m；
6.编码方式:电子编码；
8.外壳防护等级：IP65；
9.应急供电形式及应急控制方式:集中电源型，集中控制型；
10.工作方式:非持续型；
11.安装方式:壁挂式。
	套
	2
	
	

	62
	030904016062
	拆除集中应急电源柜
	拆除集中应急电源柜，并登记归档移交。
	台
	3
	
	

	63
	030904016063
	集中应急电源柜（3KW） 
	1.集中应急电源柜（3KW）
2.规格：3KW，电池组：6节12V/100AH；
3.安装方式：落地安装
4.其他：含配电箱调试、箱体安装、开孔、配管、焊压接线端子、端子外部接线、箱体接地、回路标识、基础槽钢制作安装(含刷油漆)，砖或砼基础(含抹灰),包含后期维修综合考虑。
	台
	3
	
	

	64
	030904013064
	蓄电池组充放电
	1.蓄电池组充放电
2.单节电池规格：12V 100AH；单组规格：600AH。
	台
	3
	
	

	65
	030904013065
	应急照明控制器
	1.额定电源电压：AC220V（AC187V～AC242V）；
2.额定工作频率：50Hz；
3.电池规格：磷酸铁锂电池，35.2V/1.8Ah，1节；
4.应急工作时间：不小于3小时；
5.容量限值：31（配电装置）×8(回路)×64=15872点；
6.通信接口：2个CAN、2个RS485总线通信接口（标配1个CAN卡、1个RS485卡）；
7.防护等级：IP43；
8.运行环境：温度0℃～55℃相对湿度≤95％RH。
	台
	1
	
	

	66
	030411004066
	电气配线 ZN-RVS-2*1.5mm2
	1.规格：ZN-RVS-2*1.5mm2；
2.敷设方式：综合考虑。
	m
	1200
	
	

	67
	030411004067
	电气配线 ZN-YJV-3*2.5mm2
	1.规格：ZN-YJV-3*2.5mm2；
2.敷设方式：综合考虑。
	m
	150
	
	

	68
	030411001068
	电气配管 JDG20
	1.材质：金属；规格：JDG20；配置形式及部位：室内隐藏明配为主其余综合考虑；
2.其他：含支架制作、安装，接地（含跨接线）。
	m
	540
	
	

	69
	030905001069
	原应急照明和疏散指示系统设备拆除
	1.对控制器和集中电源进行功能调试和检测，调试、检测和记录包括：系统的正常工作模式下的运行状况；切断集中电源、应急照隐藏明配电箱的主电源，验证系统的主电源断电控制功能；使火灾报警控制器发出火灾报警输出信号，验证系统的自动应急启动功能；手动操作应急照明控制器的一键启动按钮，验证系统的手动应急启动功能；
2.对本系统整体调试完成后应进行系统自检，符合设计功能；
3.本系统整体调试、自检合格和应进入试运行，并保存记录。
	项
	1
	
	

	70
	030905001070
	消防应急照明和疏散指示系统调试、自检和试运行
	1.对控制器和集中电源进行功能调试和检测，调试、检测和记录包括：系统的正常工作模式下的运行状况；切断集中电源、应急照隐藏明配电箱的主电源，验证系统的主电源断电控制功能；使火灾报警控制器发出火灾报警输出信号，验证系统的自动应急启动功能；手动操作应急照明控制器的一键启动按钮，验证系统的手动应急启动功能；
2.对本系统整体调试完成后应进行系统自检，符合设计功能；
3.本系统整体调试、自检合格和应进入试运行，并保存记录。
	项
	1
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	

	五
	 防火门检修及消防控制室静电地板更换
	
	

	71
	010803002071
	防火卷帘门维修、保养
	1.防火卷帘门轨道矫正；
2.更换防火卷帘门电机；
3.更换防火卷帘门控制箱及联动模块。
	樘
	4
	
	

	72
	010801004072
	防火门拆除、安装
	1.针对已损坏的防火门进行更换；
2.级别：乙级防火门，规格：定制。
	扇
	5
	
	

	73
	030507007073
	闭门器拆除、安装
	1.拆除原有损坏的闭门器；
2.适用于≥55~75kg的单扇门；
3.门扇最大开门角度每个方向≥120°。
	套
	5
	
	

	74
	011104004074
	机房防静电活动地板拆除、安装
	1.对原有静电地板拆除，并登记归档移交。
2.国标600*600mm全钢防静电地板，厚度不小于35mm，承重达≥1000KG。
	㎡
	28
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	

	六
	 自动喷水灭火系统
	
	

	75
	030109001075
	喷淋泵维修
	1.功率：37KW;
2.水泵主要技术参数 :Q=40L/S H=45m N=37Kw
4.含维修所需附件、配件等。
	套
	2
	
	

	76
	030402017076
	喷淋泵控制柜维修
	1.外观与指示灯检查：查看柜体是否有变形、锈蚀或破损，柜门密封是否良好，防止灰尘和水汽侵入；检查电源指示灯、运行指示灯、故障指示灯是否正常；
2.线路与连接检查：检查柜内线缆是否有老化、破损或松动，重点关注主电路（如三相电源线）和控制电路（如继电器、接触器连接线）的端子排，确保连接牢固无虚接；
3.设备功能测试：手动启停测试：通过控制柜面板按钮手动启动/停止消防水泵，观察水泵运行是否平稳，有无异常噪音或振动；
4.自动联动测试：模拟火灾信号（如通过火灾报警控制器发送启动信号），检查控制柜是否能自动启动水泵，并反馈信号至消防控制室；
5.水泵无法启动：检查三相电源电压（需达到额定值的 ±10%）；复位热继电器或更换过载保护元件；更换接触器线圈或触点；
6.运行中突然停机：检查水泵负载，清理管道或维修水泵，检查柜体散热风扇是否正常，清理散热孔灰尘；
7.指示灯异常或报警：校准或更换压力、流量传感器；更换故障模块（如 PLC 控制器、继电器模块）；用万用表检测线路通断，修复或更换线缆等；
8.其他：能满足本项目使用需求。
	套
	1
	
	

	77
	030905002077
	自动喷水灭火系统管网试压
	1.对自动喷水灭火系统管网试压检测；
2.针对生锈、渗漏、堵塞、爆管的管网及漏水的碰头进行标记；
3.检测作业时：应对停车场进行清场封闭管理，在确定无车辆或无关人员后，再进行通水试压检测评估工作，确保现场安全。
	项
	1
	
	

	78
	030901003078
	喷头
	1.对部分生锈、渗水的喷头进行更换；
2.流量系数：K=80、K=115；
3.响应时间指数:RTI≤50(m·S)0.5；
4.公称动作温度:57℃、68℃、79℃、93℃。
	个
	300
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	

	七
	 室内消火栓系统
	
	

	79
	030109001079
	拆除消火栓泵
	拆除消火栓泵。
	台
	2
	
	

	80
	030109001080
	消火栓泵维护
	1.外观检查：查看泵体、管道、阀门等部件是否有裂纹、泄漏、锈蚀或机械损伤，确保无明显液体渗漏（如冷却液、润滑油）；检查泵体固定螺栓是否松动，若有松动需及时拧紧，避免运行时振动导致部件损坏；
2.润滑系统维护：检查轴承润滑脂（油）的油位和质量，若油位低于刻度线或油脂变质（如发黑、变稠），需及时补充或更换；
3.电气系统检查：检查电机接线端子是否松动、老化，确保接地良好，避免漏电或短路故障；测试电机绝缘电阻，若电阻值低于规定标准；
4.手动启动测试：启动消防泵，运行时间不少于10分钟，观察泵的转速、压力是否稳定，有无异常噪音或振动；记录启动时间、运行压力、电流等参数，与历史数据对比，判断性能是否下降；
5.自动启动测试：结合消防系统联动测试，触发自动启动信号（如压力开关、火灾报警联动），检查泵是否能在30秒内自动启动并达到额定压力；
6.压力测试：使用压力表检测泵的出口压力，确保在设计流量下压力符合额定值。
7.叶轮与泵壳：清除叶轮、泵壳内的杂物（如泥沙、锈渣），检查叶轮是否有磨损、裂纹或汽蚀现象。
	套
	2
	
	

	81
	030402017081
	消火栓泵控制柜维护
	1.外观与指示灯检查：查看柜体是否有变形、锈蚀或破损，柜门密封是否良好，防止灰尘和水汽侵入；检查电源指示灯、运行指示灯、故障指示灯是否正常；
2.线路与连接检查：检查柜内线缆是否有老化、破损或松动，重点关注主电路（如三相电源线）和控制电路（如继电器、接触器连接线）的端子排，确保连接牢固无虚接；
3.设备功能测试：手动启停测试：通过控制柜面板按钮手动启动/停止消防水泵，观察水泵运行是否平稳，有无异常噪音或振动；
4.自动联动测试：模拟火灾信号（如通过火灾报警控制器发送启动信号），检查控制柜是否能自动启动水泵，并反馈信号至消防控制室；
5.运行中突然停机：检查水泵负载，清理管道或维修水泵，检查柜体散热风扇是否正常，清理散热孔灰尘；
6.指示灯异常或报警：校准或更换压力、流量传感器；更换故障模块（如 PLC 控制器、继电器模块）；用万用表检测线路通断，修复或更换线缆等。
	台
	1
	
	

	82
	030109001082
	稳压泵维护
	1.外观检查：查看泵体、管道、阀门等部件是否有裂纹、泄漏、锈蚀或机械损伤，确保无明显液体渗漏（如冷却液、润滑油）；检查泵体固定螺栓是否松动，若有松动需及时拧紧，避免运行时振动导致部件损坏。
2.润滑系统维护：检查轴承润滑脂（油）的油位和质量，若油位低于刻度线或油脂变质（如发黑、变稠），需及时补充或更换。
3.电气系统检查：检查电机接线端子是否松动、老化，确保接地良好，避免漏电或短路故障；测试电机绝缘电阻，若电阻值低于规定标准。
4.手动启动测试：启动消防泵，运行时间不少于10分钟，观察泵的转速、压力是否稳定，有无异常噪音或振动；记录启动时间、运行压力、电流等参数，与历史数据对比，判断性能是否下降。
5.自动启动测试：结合消防系统联动测试，触发自动启动信号（如压力开关、火灾报警联动），检查泵是否能在30秒内自动启动并达到额定压力；
6.压力测试：使用压力表检测泵的出口压力，确保在设计流量下压力符合额定值。
7.叶轮与泵壳：清除叶轮、泵壳内的杂物（如泥沙、锈渣），检查叶轮是否有磨损、裂纹或汽蚀现象。
	套
	2
	
	

	83
	030402017083
	稳压泵控制柜维护
	1.外观与指示灯检查：查看柜体是否有变形、锈蚀或破损，柜门密封是否良好，防止灰尘和水汽侵入；检查电源指示灯、运行指示灯、故障指示灯是否正常；
2.线路与连接检查：检查柜内线缆是否有老化、破损或松动，重点关注主电路（如三相电源线）和控制电路（如继电器、接触器连接线）的端子排，确保连接牢固无虚接；
3.设备功能测试：手动启停测试：通过控制柜面板按钮手动启动/停止水泵，观察泵运行是否平稳，有无异常噪音或振动；
4.自动联动测试：模拟火灾信号（如通过火灾报警控制器发送启动信号），检查控制柜是否能自动启动水泵，并反馈信号至消防控制室；
5.运行中突然停机：检查水泵负载，清理管道或维修水泵，检查柜体散热风扇是否正常，清理散热孔灰尘；
6.指示灯异常或报警：校准或更换压力、流量传感器；更换故障模块（如 PLC 控制器、继电器模块）；用万用表检测线路通断，修复或更换线缆等。
	台
	1
	
	

	84
	030901010084
	室内消火栓
	1.更换室内消火栓栓头；
2.公称压力：≥0.8MPa；接口：螺纹式接口；接口型式：管牙接口；公称通径：65mm。
	套
	27
	
	

	85
	030905002085
	室内消火栓系统管网试压
	1.对室内消火栓系统管网试压检测；
2.针对生锈、渗漏、堵塞、爆管的管网进行标记；
3.检测作业时：应对停车场进行清场封闭管理，在确定无车辆或无关人员后，再进行通水试压检测评估工作，确保现场安全。
	项
	1
	
	

	86
	030901002086
	内外壁镀锌钢管 DN65
	1.对生锈、渗漏、堵塞、爆管的管道进行拆除并更换新配管；
2.材质:镀锌钢材料；规格:DN65；含各规格管件、辅材；
3.含管道吊装支架制作和安装，含安装辅材。
	m
	100
	
	

	87
	030901002087
	内外壁镀锌钢管 DN100
	1.对生锈、渗漏、堵塞、爆管的管道进行拆除并更换新配管；
2.材质:镀锌钢材料；规格:DN100；含各规格管件、辅材；
3.含管道吊装支架制作和安装，含安装辅材。
	m
	100
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	

	八
	 室外总坪
	
	

	88
	011701006088
	消防水泵接合器 DN150
	1.更换室外总平消防水泵接合器，规格：DN150。
2.其中3套为自动喷水灭火系统使用，1套为消火栓系统使用。
	套
	4
	
	

	89
	011604001089
	闸阀拆除、安装 DN150
	1.闸阀拆除，规格：DN150；
2.闸阀安装，规格：DN150；
3.含安装附件。
	台
	1
	
	

	90
	010903002090
	雨棚（保护水泵接合器）
	1.室外遮雨棚，用于保护室外水泵接合器；
2.材质：彩钢棚，含安装附件。
	m2
	2
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	

	九
	措施费
	
	

	1
	脚手架搭拆
	
	
	项
	1
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	

	合计（税率9%）
	

	报价说明：
1.项目概况
1）基本概况：杜甫草堂南门地下停车场消防系统于2012年建设完成并投入使用，至今已使用运行13年，目前设施设备老化故障多等问题，为降低该区域消防安全隐患，成都杜甫草堂博物馆拟对南门地下停车场消防系统设施进行全面维修。
2）规模：建筑面积10900㎡；为地上一层，地下三层，其中地上建筑面积约300㎡；地下建筑面积共10600㎡。
2.实施维修内容：火灾自动报警系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控、应急照明和疏散指示系统、防火门检修及消防控制室静电地板更换、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统等。
3.工程量清单编制依据
1）杜甫草堂南门地下停车场消防系统竣工图、设备维修/更换平面图。
2）参考《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)、《四川省建设工程工程量清单计价定额》2020、《四川省建设工程量清单计价管理办法》及相关配套文件；
3）现行有关的技术规范、政策、法规及施工现场实际情况；
4）材料参照《四川省工程造价信息》及项目所在地发布的信息价，无信息价的依据市场询价组价。
4.其他需要说明的问题
1）本清单采用全费用综合单价，已包含人工费、施工机械使用费、材料费、其它（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及规费、措施费、管理费、税金（9%）等全部费用。
2）本清单项目特征或技术参数中没有描述到的，由实施单位根据维修服务方案及相关规范综合考虑。
3）其它未尽事宜，按国家相关规范、标准执行。





